Thermo-Block Építési rendszer Tűzbiztonság

Külső falazat:

Amennyiben a követelményérték:     B REI 30

Javasolt rétegrendek:

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm betonmaggal

- 1 réteg. 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

vagy

- 1 réteg. 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm betonmaggal

- 1 réteg. 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

Amennyiben a követelményérték :    B REI 60

Javasolt rétegrendek:

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm betonmaggal

- 1 réteg 15 mm vastag normál gipszkarton

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

vagy

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm betonmaggal

- 5 cm vastag min 30 kg/m3 sűrűségű kőzetgyapot

- 2 cm vastag légrés

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton ( Knauf CW 50 acélváz, drótháló )

Amennyiben a követelményérték :    B REI 90

Javasolt rétegrendek:

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 5 cm vastag min. 30 kg/m3 sűrűségű kőzetgyapot

- 2 cm légrés

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 1 réteg 15 mm vastag normál gipszkarton

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton ( Knauf CW 50 acélváz, drótháló )

vagy

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min.14 cm vastag betonmaggal

- 5 cm vastag min. 30 kg/m3 sűrűségű kőzetgyapot

- 2 cm légrés

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

vagy

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 1 réteg 15 mm vastag normál gipszkarton

- 1 réteg 15 mm tűzvédő gipszkarton

Amennyiben a követelményérték :    B REI 120

Javasolt rétegrendek:

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 6 cm vastag min. 100 kg/m3 sűrűségű kőzetgyapot

- 2 cm légrés

- 3 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

vagy

- vékonyvakolat

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 3 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

Belső falazat:

Amennyiben a követelményérték :    B REI 30

Javasolt rétegrendek:

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 25 vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

Amennyiben a követelményérték :    B REI 60

Javasolt rétegrendek:

- 2x1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton

- 25 cm vastag Thermo-Block falazat min. 14 cm vastag betonmaggal

- 2x1 réteg 15 mm vastag tűzvédő gipszkarton